Н.И. Смирнов, В.Р. Сабанин, А.И. Репин

Московский энергетический институт (технический университет)

ОПТИМИЗАЦИЯ   НАСТРОЕК  АВТОМАТИЧЕСКИХ  СИСТЕМ

 РЕГУЛИРОВАНИЯ  С  ДИФФЕРЕНЦИАТОРОМ

АННОТАЦИЯ


Решается задача поиска оптимальных значений настроечных параметров в двухконтурной АСР с дифференциатором численным методом деформируемого многогранника Нелдера-Мида. Приводятся результаты анализа некоторых известных методов расчета настроечных параметров таких систем, которые в предлагаемом алгоритме  принимаются за исходные.

1. ВВЕДЕНИЕ

      При автоматизации технологических процессов в теплоэнергетике широкое распространение нашли автоматические системы регулирования с добавочными переменными состояния объекта, получившие название многоконтурных.

      На практике обычно ограничиваются двумя контурами. Методы расчета двухконтурных АСР достаточно подробно изложены в известных монографиях [1,2,4]. Под двухконтурными понимают каскадные АСР с корректирующим 
[image: image108.png]


 и стабилизирующим 
[image: image2.wmf]ср

()

Wp

 регуляторами и АСР с регулятором  и  дифференциатором 
[image: image3.wmf]д

()

Wp

, которая приводится к эквивалентной каскадной.

      Эквивалентный корректирующий регулятор имеет передаточную функцию, обратную передаточной функции дифференциатора 
[image: image4.wmf]р

()

Wp

 
[image: image5.wmf]кр.эд

()1()

WpWp

=

. При реализации дифференциатора в виде реального дифференцирующего звена получаем ПИ-регулятор с настроечными параметрами


[image: image6.wmf]ддд

риид

ддд

11

;     k  ;   

Т  .

k

Т

kk

Т

===

×

                                        (1)

      Передаточная функция эквивалентного стабилизирующего регулятора определяется произведением


[image: image7.wmf]ср.эрд

()()()   .

WpWpWp

=×

                                                  (2)

      Если регулятор  в АСР с дифференциатором реализован по ПИ-закону, то для эквивалентного стабилизирующего регулятора получим передаточную функцию  регулирующего устройства, имеющего четыре параметра настройки  
[image: image8.wmf]р

д,др

 ,   

k

Тk

и 
[image: image9.wmf]р

и

 

k

 или 
[image: image10.wmf]р

и

 

Т

: 


[image: image11.wmf]р

р

д

и

ср.иид

р

ид

1

()    .

1

Т

T

р

Wpkk

T

Тр

×+

=×××

×+

                                               (3)

      Если передаточную функцию (3) привести к виду типового интегродифференцирующего звена


[image: image12.wmf]в

идз

1

()    ,

1

T

р

Wpk

Тр

×+

=×

×+

                                                         (4)

то значения его коэффициентов могут быть выражены через настроечные параметры:


[image: image13.wmf]рр

д

дpвид

р

и

   ,  ,      .

Т

kkk 

ТТТТ

Т

=××==


При 
[image: image14.wmf]¥

®

 

р

 ( t=0), 
[image: image15.wmf](

)

р

дp

0

kk

m

=×

;  при  
[image: image16.wmf]0

 

р

®

 (
[image: image17.wmf]¥

®

 

t

),
[image: image18.wmf](

)

р

д

дp

и

Т

tkk

Т

m

=××

.            (5)

      Далее в численном примере будет показано, как меняется характер переходных характеристик дифференциатора и регулятора, а также эквивалентного корректирующего и эквивалентного стабилизирующего регуляторов при различных настройках.

2.ОСОБЕННОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ АСР С ДИФФЕРЕНЦИАТОРОМ

      При малой инерционности вспомогательного канала 
[image: image19.wmf])

(

μz

p

W

 порядок настройки каскадных АСР и АСР с дифференциатором в целом совпадает.

      Корректирующий регулятор 
[image: image20.wmf]кр

()

Wp

 в каскадной АСР и дифференциатор 
[image: image21.wmf]д

()

Wp

 рассчитываются на заданный запас устойчивости по отношению передаточных функций основного и вспомогательного каналов 
[image: image22.wmf])

(

)

(

μz

μy

p

W

p

W

. Такой подход является вполне оправданным при малой инерционности вспомогательного канала (существенное различие рабочих частот внутреннего и внешнего контуров).

      Стабилизирующий регулятор в каскадной АСР и регулятор в АСР с дифференциатором рассчитываются по эквивалентным объектам, соответственно:


[image: image23.wmf]э.ср

μzμy

кр

э.р

μyμz

д

()()()()  ,

()()()()   .  

W

рWpWpWp

W

рWpWpWp

=+×

=+×

                                    (6)

      Если инерционность вспомогательного канала соизмерима с инерционностью основного, рекомендуется итерационная процедура с уточнением настроек по эквивалентным объектам [3].

      Однако, следует заметить, если для корректирующего регулятора в эквивалентный объект при выполнении итераций входит лишь передаточная функция стабилизирующего регулятора 
[image: image24.wmf])

(

cp

p

W

, то передаточная функция эквивалентного объекта для уточнения настроек дифференциатора содержит кроме передаточной функции регулятора    
[image: image25.wmf])

(

p

p

W

     ещё и передаточную функцию самого дифференциатора   
[image: image26.wmf])

(

ä

p

W

. В связи с этим, в итерационной процедуре приходится использовать его же параметры, взятые на предыдущем шаге.


[image: image27.wmf]μyc

р

э.кр

μzc

р

μy

рд

э.д

μz

рд

()()

()  ,

1()()

()()()  

() .  

1()()()

WpWp

W

р

WpWp

WpWpWp

W

р

WpWpWp

×

=

+×

××

=

+××

                                      (7)

      Такая двойная итерационная процедура сказывается на её сходимости, что заметно усложняет решение задачи. С учетом отмеченного, расчет оптимальной настройки регулятора и дифференциатора следует проводить совместно в пространстве четырех варьируемых величин 
[image: image28.wmf]р

д,др

 ,   

k

Тk

и 
[image: image29.wmf]р

и

 

k

   [2].  На практике такой расчет может быть произведен численными методами пошаговой оптимизации выбранной целевой функции, зависящей от настроечных параметров системы.

3. ОПТИМИЗАЦИЯ  НАСТРОЕЧНЫХ  ПАРАМЕТРОВ АСР С ДИФФЕРЕНЦИАТОРОМ

      Авторы при решении поставленной задачи использовали симплекс-метод деформируемого многогранника Нелдера-Мида с введением ограничения на запас устойчивости по основной регулируемой величине y(t).

      Известно, что для оценки качества регулирования в случае ступенчатого входного воздействия используют интегральные критерии, учитывающие площадь, ограниченную переходным процессом. К их числу относятся линейный интеграл 
[image: image30.wmf]л,y

()

Iytdt

=

ò

 и интеграл по модулю 
[image: image31.wmf]м,y

()

Iytdt

=

ò

.

      Первый легко вычисляется непосредственно по комплексным частотным характеристикам АСР, но искажает результат при отрицательных отклонениях регулируемой величины от заданного значения и обычно применяется для слабоколебательных процессов.

      В случае ПИ-регулятора, такой интеграл при заданном запасе устойчивости имеет минимальное значение при 
[image: image32.wmf](

)

иpи

max

kkT

=

, что и используется в аналитических методах расчета.

      Поверхность отклика целевой функции, в основе которой лежит интеграл по модулю 
[image: image33.wmf]м,y

I

, имеет наиболее предсказуемый характер с точки зрения применения численных поисковых процедур [5]. 

      В целом, интегральные критерии удобны при имитационном моделировании во временной области, поскольку могут быть вычислены одновременно с точками переходного процесса. Значения интегралов 
[image: image34.wmf]л,y

I

 и 
[image: image35.wmf]м,y

I

 для одного и того же состояния настраиваемой системы в общем случае не одинаковы, хотя оба отражают тенденцию стремления к минимуму и могут быть использованы в качестве целевой функции в задаче оптимизации настроек.

      В алгоритме деформируемого многогранника, далее АДМ, авторы использовали целевую функцию вида:


[image: image36.wmf](

)

(

)

(

)

i

м,yiy.зy

1  ,

FpI

рa

yy

=×+×-

                                        (8)

где 
[image: image37.wmf](

)

м,yi

I

р

 - интеграл по модулю, определяемый вектором настроечных параметров 
[image: image38.wmf](

)

p

р

p

идд

, ,,

pkkkT

; 
[image: image39.wmf]y

y

- степень затухания регулируемого параметра y(t); 
[image: image40.wmf]y.

з

y

 - заданная величина степени затухания, определяющая запас устойчивости настраиваемой системы;  
[image: image41.wmf]a

- масштабный коэффициент, учитывающий вес “штрафной функции”, используемой в качестве ограничения на запас устойчивости.

      Вариации параметров настройки для построения исходного симплекса в расчетном примере приняты 10 % от исходных значений, коэффициент отражения 
[image: image42.wmf]a

=1, коэффициент растяжения 
[image: image43.wmf]g

=2.7, коэффициент сжатия 
[image: image44.wmf]b

=0.5, условие выхода из цикла на j –ом шаге  


[image: image45.wmf](

)

(

)

(

)

  

i

j

i

1

j

i

j

001

.

0

p

F

p

F

p

F

£

-

-

 .

С учетом изложенного, для оптимизации настроек АСР с дифференциатором по АДМ рекомендуется следующая вычислительная процедура:

1. Определяется исходная точка с настроечными параметрами дифференциатора 
[image: image46.wmf]д,д

 

k

Т

 по 
[image: image47.wmf])

(

)

(

μz

μy

p

W

p

W

  и регулятора 
[image: image48.wmf]рр

ри

,  

kk

 по 
[image: image49.wmf]μyμz

д

()()()

WpWpWp

+×

;

2. Проводится анализ переходных процессов по параметрам y(t) и z(t) c оценкой интегральных критериев 
[image: image50.wmf]л.y

I

 и 
[image: image51.wmf]м.y

I

, а также степеней затухания 
[image: image52.wmf]y

y

 и 
[image: image53.wmf]z

y

;

3.  Реализуется процедура АДМ для определения оптимальных в смысле принятого критерия качества и заданного запаса устойчивости настроек 
[image: image54.wmf]p

р

p

и

, 

kk

,
[image: image55.wmf]ä

k

 и 
[image: image56.wmf]д

Т

;

4. Осуществляется сравнительный анализ показателей качества и запаса устойчивости для исходной и оптимальной точек. По результатам анализа делаются выводы и рекомендации по настройке исследуемой системы.

4. ИССЛЕДОВАНИЕ  АСР  ТЕМПЕРАТУРЫ  ПЕРГРЕТОГО  ПАРА  КОТЛА  БМ-35-РФ

Результаты вычислений по предлагаемому АДМ и расчеты исходных настроек дифференциатора 
[image: image57.wmf]д

()

Wp

  и регулятора 
[image: image58.wmf])

(

p

p

W

 с последующим применением итерационной процедуры по передаточным функциям эквивалентных объектов иллюстрируется на примере исследования АСР температуры перегретого пара котла БМ-35-РФ с поверхностным охладителем (котел №2 ТЭЦ МЭИ) [3].

Динамика основного y(t) и вспомогательного z(t) каналов перегревателя представлена передаточными функциями вида:


[image: image59.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

23

μy

10

μz

()0.08  ,

54.719.11

()0.1 .  

48.9111.51

p

p

e

Wp

pp

e

Wp

pp

-×

-×

=×

×+××+

=×

×+××+

                                          (9)

На рис.1  показаны линии заданного запаса устойчивости (m=0.366) в плоскостях настроечных параметров для дифференциатора и регулятора при исходной настройке дифференциатора по отношению передаточных функций 
[image: image60.wmf])

(

)

(

μz

μy

p

W

p

W

 и тенденция их изменения при итерационной настройке до выполнения условия сходимости.

[image: image1.wmf]кр

()

Wp


Рис.1. Линии заданного запаса устойчивости (m=0,366)

а) – для дифференциатора (и – исходная настройка по 
[image: image61.wmf])

(

)

(

μz

μy

p

W

p

W

; 1, 2, 3, 4 – соответственно, на 1-м, 15-м, 18-м и заключительном шагах итерационной настройки);

б)- для регулятора (1, 2, 3, 4 – соответственно, на 1-м, 15-м, 18-м и заключительном шагах итерационной настройки)
При этом было замечено, что на заключительном этапе в области низких частот (положительные значения настроечных параметров) линии принимают петлеобразный характер с самопересечением. Сходимость итерационной настройки обеспечивается при параметрах, соответствующих точкам самопересечения, которые на последнем шаге трансформируются в пики (линии 4, рис.1).    

Общий вид линий заданного запаса устойчивости (m=0.366) в расчетном диапазоне частот  показан на рис.2.

[image: image95.png]£




Рис.2. Общий вид линии заданного запаса устойчивости (m=0,366)

а) – для дифференциатора; б)- для регулятора

В работе [3] рассмотрена итерационная процедура настроек дифференциатора и регулятора, в соответствии с которой исходные значения параметров 
[image: image62.wmf]д

k

 и  
[image: image63.wmf]д

Т

 определяются исходя из предпосылки, что преобразователь вспомогательного сигнала  z(t), реализованный в виде реального дифференцирующего звена, рассматривается как корректор, улучшающий характеристики объекта регулирования в одноконтурной АСР. После этого параметры уточняются из условия оптимальной коррекции. Показано, что такая процедура сходится практически в одну и ту же точку с параметрами 
[image: image64.wmf]д

k

=1,069, 
[image: image65.wmf]д

9,327

Т

=

 из различных исходных состояний. Итерационная настройка по эквивалентным объектам, выполненная из этой точки, приводит в область настроек, полученных по АДМ и способом итераций из других исходных состояний. 

Результаты проведенных расчетов с оценкой качества регулирования и запаса устойчивости представлены в табл. 1.

На рис.3 показаны линии заданного запаса устойчивости на заключительном шаге итерационной настройки при различных исходных параметрах дифференциатора.

                                                                                                      Таблица 1.

	Шаг
	
[image: image66.wmf])

(

p

p

W


	
[image: image67.wmf]д

()

Wp


	
[image: image68.wmf]м.у

I


	
[image: image69.wmf]л.у

I


	
[image: image70.wmf]y

y


	
[image: image71.wmf]z

y



	
	
[image: image72.wmf]p

p

k


	
[image: image73.wmf]p

и

k


	
[image: image74.wmf]д

k


	
[image: image75.wmf]д

Т


	
	
	
	

	Исходные настройки дифференциатора по 
[image: image76.wmf])

(

)

(

μz

μy

p

W

p

W



	ИСХ

1

15

18

ЗАКЛ

АДМ
	---

31.45

34.84

66.64

71.12

76.11
	---

1.00

1.43

2.35

2.41

3.26
	3.51

2.00

4.85

6.10

6.29

9.16
	3.00

5.29

3.03

2.65

2.71

1.78
	1.498

1.565

0.962

0.444

0.427

0.338
	1.001

0.999

0.698

0.425

0.412

0.306
	0.908

0.880

0.948

0.872

0.772

0.900
	0.914

0.886

0.957

0.888

0.788

0.914

	Исходные настройки дифференциатора 
[image: image77.wmf]дд

1.069,   9.327

k

Т

==

 [3]

	ИСХ

1

12

18

ЗАКЛ

АДМ
	---

21.29

27.90

62.29

66.73

81.32
	---

0.74

1.15

2.84

3.04

3.45
	1.069

1.02

3.18

7.04

7.09

9.21
	9.327

10.1

4.50

2.41

2.48

1.72
	2.194

2.181

1.249

0.424

0.419

0.336
	1.351

1.351

0.869

0.352

0.329

0.289
	0.904

0.901

0.946

0.896

0.802

0.900
	0.906

0.904

0.952

0.914

0.823

0.915

	Исходные настройки дифференциатора 
[image: image78.wmf]дд

1,   20

k

Т

==

 [3]

	ИСХ

1

3

ЗАКЛ

АДМ
	---

12.90

20.06

76.17

80.84
	---

0.58

1.04

2.68

3.23
	1

1.56

3.57

6.14

9.01
	20.0

11.8

4.91

2.72

1.75
	2.319

2.060

1.341

0.428

0.336
	1.723

1.761

0.964

0.373

0.309
	0.916

0.981

0.973

0.740

0.900
	0.921

0.989

0.977

0.759

0.911

	Усредненные настройки по АДМ

	
	79.42
	3.31
	9.13
	1.75
	0.336
	0.302
	0.900
	0.915

	Усредненные настройки по итерационной процедуре

	
	71.34
	2.71
	6.51
	2.64
	0.420
	0.369
	0.769
	0.788

	Параметры одноконтурной АСР с ПИ-регулятором

	
	15.28
	0.386
	---
	---
	3.997
	2.585
	0.92
	0.91


[image: image96.png]oo




 

Рис. 3. Линии заданного запаса устойчивости (m=0,366)

а)  - для дифференциатора;  б) -для регулятора; 1 – исходная настройка дифференциатора по 
[image: image79.wmf])

(

)

(

μz

μy

p

W

p

W

; 2 – исходная настройка дифференциатора 
[image: image80.wmf]дд

1.069,   9.327

k

Т

==

 [3]; 3 – исходная настройка дифференциатора 
[image: image81.wmf]дд

1,   20

k

Т

==

 [3]

       Общий вид переходных процессов в АСР с дифференциатором при различных настройках представлен на рис.4. Полученные при этом численные значения интегральных критериев и показателей запаса устойчивости приведены в табл.1.

[image: image97.png]¥y

6




Рис. 4. Переходные процессы

а) – итерационная настройка по эквивалентным объектам (1- исходный процесс; 2 - на 15-м шаге; 3- на 18-м шаге; 4- на заключительном шаге; 5 – переходный процесс при настройках по АДМ; ПИ – переходный процесс в одноконтурной АСР с ПИ-регулятором);

б) – переходные процессы при усредненной итерационной настройке (1) и по алгоритму деформируемого многогранника (2);

в) – 1, 2, 3 - переходные процессы, принятые в качестве начальных при настройке по АДМ (1 – исходная настройка дифференциатора по 
[image: image82.wmf])

(

)

(

μz

μy

p

W

p

W

; 2 – исходная настройка дифференциатора 
[image: image83.wmf]дд

1.069,   9.327

k

Т

==

 [3]; 3 – исходная настройка дифференциатора 
[image: image84.wmf]дд

1,   20

k

Т

==

 [3] );   4 – при усредненной настройки по АДМ;

г) – переходные процессы по управляющему воздействию (1 – при настройке дифференциатора по 
[image: image85.wmf])

(

)

(

μz

μy

p

W

p

W

; 2 – при настройке дифференциатора 
[image: image86.wmf]дд

1.069,   9.327

k

Т

==

 [3]; 3 – при усредненной настройке по АДМ; ПИ – для одноконтурной АСР с ПИ-регулятором)

      Вид переходных характеристик дифференциатора и регулятора, а также соответствующих эквивалентной каскадной структуре корректирующего и стабилизирующего регуляторов при исходных настройках, усредненных настройках по АДМ и промежуточной итерационной настройке показан на рис.5. Простой визуальный анализ позволяет проследить тенденцию изменения приведенных характеристик.

      Как показали предварительные исследования, АСР с дифференциатором при настройках дифференциатора 
[image: image87.wmf]д

()

Wp

 по  
[image: image88.wmf])

(

)

(

μz

μy

p

W

p

W

 и регулятора 
[image: image89.wmf])

(

p

p

W

 по 
[image: image90.wmf]μyμz

д

()()()

WpWpWp

+×

 является устойчивой и робастной.

           Алгоритм деформируемого многогранника и итерационная настройка, уточняющая параметры дифференциатора и регулятора по эквивалентным объектам, приводят в область настроечных параметров, расположенную в интервале более высоких частот. Это наряду со значительным повышением качества регулирования приводит к повышению чувствительности в случае изменения параметров объекта.

[image: image98.png]te

oo




Рис. 5. Переходные характеристики

а) – дифференциатор; б) - регулятор (ПИ- алгоритм); в) - эквивалентный корректирующий регулятор (ПИ – алгоритм); г) - эквивалентный стабилизирующий регулятор (ИД-звено); (И- исходная настройка дифференциатора по 
[image: image91.wmf])

(

)

(

μz

μy

p

W

p

W

; П- промежуточный шаг итерационной настройки; АДМ – оптимальная настройка).

5.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

      Применение АДМ в рассматриваемом численном примере позволяет получить настройки, обеспечивающие при соблюдении заданного запаса устойчивости (m=0.366; 
[image: image92.wmf]y

ψ

=0.9) уменьшение линейного интегрального критерия 
[image: image93.wmf]л.у

I

 по сравнению с одноконтурной АСР с ПИ-регулятором в 8.4 раза и интегрального критерия по модулю 
[image: image94.wmf]м.у

I

 в 11.9 раз; Обычная настройка без итераций, по рекомендациям [1,2,4] обеспечивает уменьшение интегралов, соответственно, в 4 и 2.7 раза; настройка по алгоритму [3] в 3 и 1.8 раза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ротач В.Я. Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами. М.: Энергоатомиздат, 1985.

2.   Ротач В.Я. Расчет динамики промышленных автоматических систем регулирования. М.: Энергия, 1973.

3.   Панько М.А., Харахорин Д.А. Расчет оптимальных настроек регулятора в автоматической системе регулирования с сигналом по производной // Теория и практика построения и функционирования АСУТП . М.: Издательство МЭИ, 1998. С. 61-69.

4.    Ротач В.Я. Расчет настройки промышленных систем регулирования. М.: Госэнергоиздат, 1961. 

5.  Сабанин В.Р., Смирнов Н.И. Расчеты автоматических систем регулирования в теплоэнергетике. М.: Издательство МЭИ, 2002. 













PAGE  
164

[image: image99.png]»t)

15

05




[image: image100.png]W(p)

M,




[image: image101.png]Wy(z)

ECE T



[image: image102.png]oass

ooss

T |

[




[image: image103.png]


[image: image104.png]Wep,of 2)

uli




[image: image105.png]=
I~
E



[image: image106.png]5 2

6




[image: image107.png]a5

ooss

[

i



_1126526340.unknown

_1126526763.unknown

_1126526961.unknown

_1126527167.unknown

_1126527273.unknown

_1126527364.unknown

_1127107788.unknown

_1127107920.unknown

_1127107945.unknown

_1127107826.unknown

_1126527493.unknown

_1126527531.unknown

_1126527559.unknown

_1126527445.unknown

_1126527384.unknown

_1126527423.unknown

_1126527312.unknown

_1126527335.unknown

_1126527298.unknown

_1126527206.unknown

_1126527227.unknown

_1126527186.unknown

_1126527048.unknown

_1126527096.unknown

_1126527121.unknown

_1126527082.unknown

_1126527011.unknown

_1126527031.unknown

_1126526998.unknown

_1126526872.unknown

_1126526908.unknown

_1126526927.unknown

_1126526893.unknown

_1126526829.unknown

_1126526858.unknown

_1126526790.unknown

_1126526576.unknown

_1126526677.unknown

_1126526714.unknown

_1126526739.unknown

_1126526697.unknown

_1126526615.unknown

_1126526649.unknown

_1126526592.unknown

_1126526456.unknown

_1126526535.unknown

_1126526550.unknown

_1126526512.unknown

_1126526376.unknown

_1126526429.unknown

_1126526359.unknown

_1124622771.unknown

_1126460705.unknown

_1126525988.unknown

_1126526119.unknown

_1126526208.unknown

_1126526038.unknown

_1126525802.unknown

_1126525922.unknown

_1126525553.unknown

_1124623173.unknown

_1124623342.unknown

_1124623524.unknown

_1124623553.unknown

_1124623660.unknown

_1124623402.unknown

_1124623470.unknown

_1124623189.unknown

_1124623267.unknown

_1124623181.unknown

_1124622995.unknown

_1124623104.unknown

_1124622800.unknown

_1124621639.unknown

_1124622242.unknown

_1124622280.unknown

_1124622339.unknown

_1124622251.unknown

_1124622007.unknown

_1124622128.unknown

_1124621976.unknown

_1124621444.unknown

_1124621612.unknown

_1124621625.unknown

_1124621490.unknown

_1112429370.unknown

_1112430638.unknown

_1112430891.unknown

_1112430932.unknown

_1112430841.unknown

_1112429385.unknown

_1112429247.unknown

