1

А.И. Репин, В.Р. Сабанин, Н.И. Смирнов, 

Московский энергетический институт (технический университет)

ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЗАДАЧАХ ДИАГНОСТИКИ ЧАСТИЧНЫХ ОТКАЗОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ АСУТП

Предлагается метод диагностирования частичных отказов информационно-измерительных каналов АСУТП с использованием современных технологий искусственного интеллекта. В основу метода положен алгоритм оценивания результатов измерений, основанный на информационной избыточности технологического процесса. Для проведения диагностических процедур исследуется возможность использования нейросетевых технологий, эволюционных алгоритмов оптимизации и элементов нечеткой логики. 

1. Введение

Одним из приемов оценки состояния и диагностирования отказов информационных каналов и оборудования являются расчеты на основе балансовых соотношений технологического процесса. Исходной информацией для них являются значения технологических параметров, измеренные средствами информационной подсистемы АСУТП и поступающие в вычислительные комплексы по многим десяткам и сотням информационно-измерительных каналов (ИИК). С увеличением их числа растет вероятность поступления в систему недостоверной информации, в связи с чем, одной из важнейших функций первичной обработки информации в АСУТП является контроль её достоверности. 
Недостоверная исходная информация появляется при отказах ИИК, которые принято делить на полные и частичные (метрологические). Полный отказ наступает при выходе из строя измерительного преобразователя или повреждении линии связи с вычислительным комплексом. При частичном отказе технические средства сохраняют работоспособность, однако погрешность измерения соответствующего параметра становится выше допустимого значения.

Обнаружение полных отказов ИИК является более простой задачей, чем выявление частичных отказов.  Обычно для этих целей используются пороговые алгоритмы диагностики, в качестве которых выступают алгоритмы допускового контроля параметров и алгоритмы допускового контроля скорости их изменения [1]. Алгоритмы контроля достоверности исходной информации, с помощью которых выявляются частичные отказы ИИК, как правило, основаны на использовании информационной избыточности [1,2]. 

Информационная избыточность может быть создана искусственно, например, при резервировании ИИК для контроля наиболее важных технологических параметров. Другой вид информационной избыточности обусловлен тем, что информация о действительном значении некоторого технологического параметра содержится не только в измеренном значении этого параметра, но и в измеренных значениях других параметров, связанных с ним устойчивыми зависимостями, например, уравнениями материального и (или) теплового балансов. 

Балансовые соотношения для технологического оборудования в общем случае являются нелинейными, в связи с чем, задача оценки состояния информационной подсистемы и технологии является достаточно сложной и требует специальных приемов. 

Целью настоящей работы является разработка методов диагностирования измерительных каналов  с использованием технологий искусственного интеллекта.

Решение поставленной задачи осуществляется поэтапно и включает следующие процедуры:

· оценка текущих состояний измерительных каналов и технологического оборудования.

· множественная обработка результатов измерений на скользящем временном интервале.

· выделение значимых для технико-экономических расчетов технологических параметров.

· выбор структуры и обучение нейросети для решения задачи классификации частичных отказов измерительных каналов.

· использование обученной нейросети для формирования нечетких выводов о частичных отказах измерительных каналов.

2. Алгоритм коррекции измеряемых параметров с использованием балансовых соотношений
 Для исследуемого технологического процесса система балансовых соотношений может быть записана в виде




[image: image1.wmf](

)

(

)

,

n

,

i

   

;

m

,

j

   

;

x

,...,

x

,...,

x

F

X

F

n

i

j

j

1

1

0

1

Î

Î

=

=





(1)                 

где:  
[image: image2.wmf](

)

n

i

x

,...,

x

,...,

x

X

1

=

 - вектор размерности 
[image: image3.wmf]n

  оценок истинных значений технологических параметров; 
[image: image4.wmf]m

– число уравнений балансов.

На практике балансы, как правило, не сходятся. Убедительным подтверждением присутствия ошибок измерения являются нарушения  балансовых соотношений при подстановке в них усредненных на достаточно длительном интервале времени результатов измерения при условии отсутствия технологических отказов. Появившиеся небалансы   
[image: image5.wmf]j

F

Δ

  могут быть устранены целевым сдвигом значений измеряемых величин внутри диапазонов их неопределенности, обусловленных погрешностью измерения.

Уравнения системы балансовых соотношений  (1) выполняются только при подстановке в них оценок истинных  значений технологических параметров 


[image: image6.wmf],

x

Δ

x

x

i

изм

i

i

+

=







(2)                                                   

где:  
[image: image7.wmf]изм

i

x

 - значение  
[image: image8.wmf]i

– го параметра, полученные по результатам измерений и обработки в соответствующих процедурах усреднения и интегрирования при подготовке информации для расчета балансов; 
[image: image9.wmf]i

x

Δ

 - вычисленное по алгоритму оценивания отклонение 
[image: image10.wmf]i

 – го параметра,  обеспечивающее  вместе  с другими скорректированными параметрами сходимость всех уравнений системы (1).

При подстановке вектора измеренных параметров 
[image: image11.wmf](

)

изм

n

изм

i

изм

изм

x

,...,

x

,...,

x

X

1

=

 в уравнения системы (1) она примет вид: 




[image: image12.wmf](

)

(

)

.

n

1,

i

    

m

,

j

    

,

F

Δ

x

,...

x

,...

x

F

X

F

j

изм

n

изм

i

изм

j

изм

j

Î

Î

=

=

1

1



(3)                

Значения  
[image: image13.wmf]i

x

Δ

,  способные скорректировать уравнения балансов, могут быть найдены из решения задачи оптимального распределения корректирующих поправок  в соответствии с критерием


[image: image14.wmf]min

x

x

Δ

p

n

i

max

i

i

i

®

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

å

=

2

1

,




(4)
при системе ограничений типа равенств


[image: image15.wmf]0

1

=

×

+

å

=

i

n

i

i

,

j

j

x

Δ

a

F

Δ

,        



     
(5)

где 
[image: image16.wmf]max

i

x

 - верхний предел диапазона измерения, 
[image: image17.wmf](

)

å

=

¶

¶

=

n

i

изм

i

изм

j

i

,

j

x

X

F

a

1

 - частные производные системы уравнений (3) по переменным  
[image: image18.wmf]изм

i

x

, 
[image: image19.wmf]n

1,

i

 

Î

;
[image: image20.wmf]i

p

- весовые коэффициенты,  позволяющие  учесть  различие погрешностей средств измерения.

Поставленная задача относится к классу задач оптимального распределения при наличии ограничений и может быть решена методом неопределенных множителей Лагранжа. Более подробно алгоритм коррекции результатов измерений технологических параметров изложен в работе [3].

3. Диагностика частичных отказов ИИК как задача нечеткой классификации
С помощью алгоритма коррекции представляется возможным проводить  более глубокий анализ работы отдельных измерительных каналов.

 Если проделать ряд циклов оценивания результатов измерения, то можно в каждом цикле определять относительную разность скорректированного и измеренного значений в соответствии с выражением


[image: image21.wmf]изм

i

i

изм

i

i

изм

i

i

x

x

x

Δ

x

х

x

ε

=

-

=

,         
           


(6)      

где 
[image: image22.wmf]i

х

- оценка  истинного значения измеренного параметра 
[image: image23.wmf]изм

i

x

.

Совокупность результатов по множеству циклов позволит более точно оценить достоверность работы отдельных измерительных каналов. Наличие повторяющегося от цикла к циклу большого значения 
[image: image24.wmf]i

x

ε

и его постоянного знака может  указывать на  систематическую составляющую погрешности  измерения 
[image: image25.wmf]i

-го параметра. А нарушение условия




[image: image26.wmf]*

i

i

x

Δ

x

Δ

£

,  





 (7)                                          

где 
[image: image27.wmf]*

i

x

Δ

- допустимое значение погрешности измерения, выход за пределы которого говорит о частичном отказе 
[image: image28.wmf]i

-го измерительного канала.

Однако, для технологического процесса, где вклад измеряемых величин в формирование балансовых соотношений неравнозначен, проводить диагностические процедуры таким образом не совсем корректно.  Это объясняется тем, что на оценки истинных значений измеренных величин 
[image: image29.wmf]i

х

 большое влияние оказывают вариации параметров, имеющих наибольший вес в балансовых соотношениях, а также нарушения режимов функционирования оборудования.  Может возникнуть ситуация, когда частичный отказ какого-либо измерительного канала вызывает нарушение условия (7) не только для своего канала, но и для остальных, что приведет к ложным диагностическим выводам.

Разрешить создавшуюся ситуацию позволяет подход, основанный на алгоритмах классификации (распознавания образов).

Для любого объекта или технологического процесса можно составить систему уравнений сохранения вещества, энергии и импульса (балансовые соотношения). Величины, входящие в эти уравнения образуют вектор диагностируемых параметров 
[image: image30.wmf](

)

n

i

x

,...,

x

,...,

x

X

1

=

.  Компоненты вектора диагностируемых параметров в простейшем случае можно представить тремя нечеткими термами (рис.1) относительно значений начального сбалансированного режима [4]:

· L (low) – если значение параметра занижается относительно значения в начальном сбалансированном режиме;

· N (normal) – если отклонение параметра не выходит за  пределы допустимого диапазона  относительно начального сбалансированного режима;

· H (high) – если значение параметра завышается относительно значения в начальном сбалансированном режиме. 

[image: image31.jpg]my(X)

0
minX X?- dx X? X?er\' max X





Рис.1. Графическое представление символьной нечеткой переменной с треугольной функцией принадлежности

По результатам работы алгоритма оценивания можно сформировать факторное пространство, по осям которого откладываются значения приращений результатов измерений 
[image: image32.wmf]i

x

Δ

(
[image: image33.wmf]n

1,

i

 

Î

) и значения небалансов 
[image: image34.wmf]j

F

Δ

(
[image: image35.wmf]m

,

j

1

Î

).  

Каждая точка в факторном пространстве представляется вектором 
[image: image36.wmf](

)

m

n

F

Δ

,...,

F

Δ

,

x

Δ

,...,

x

Δ

E

1

1

=

. По результатам множественной обработки данных, полученных за определенный промежуток времени на действующем производстве, образуется  (облако( точек 
[image: image37.wmf](

)

k

,

m

k

,

k

,

l

k

,

k

F

Δ

,...,

F

Δ

,

x

Δ

,...,

x

Δ

E

1

1

=

 (
[image: image38.wmf]K

,

k

0

Î

, 
[image: image39.wmf]K

- число измерений за заданный промежуток времени). Исследования показали, что в случае отсутствия частичных отказов средств измерений и точной балансовой модели производства, ядро  (облака( располагается в начале координат, а разброс (облака( обусловлен случайной составляющей погрешности измерений. В качестве примера на рис.2,а показана проекция (облака( на плоскость с координатами: 
[image: image40.wmf]г

F

Δ

(корректирующая поправка для расхода газа) –
[image: image41.wmf]т

F

Δ

( небаланс по теплу), полученная по центрированным данным для парового котла №1 ТЭЦ-27 ОАО МОСЭНЕРГО. В качестве источника информационной избыточности для анализируемого котла взяты уравнения теплового и материального балансов. 

[image: image42.jpg]4F,




[image: image43.jpg]4F,

B
o
5 5
oael mide ap %
o S
S Pk
KT 3
°
o o
o
S KA
>
a—
+oth o
e i
Fiae
% .
g Ay T
3 Gy
Y
» i
000 F . 2
2 Fz © o Fz





                                            а)                                                                  б)

Рис.2. Графическое представление результатов оценивания измерений

В случае занижения или завышения значения какого-либо параметра относительно сбалансированного режима появляются небалансы 
[image: image44.wmf]j

F

Δ

, вследствие чего изменяются и величины приращений результатов измерений 
[image: image45.wmf]i

x

Δ

. В результате изменяется положение (облака( в факторном пространстве. На рис. 2,б показаны проекции (облака(, соответствующие функциям принадлежности термов L, H и N для символьной нечеткой переменной "расход газа", которые образуют множества 
[image: image46.wmf]N

г

F

, 
[image: image47.wmf]L

г

F

и 
[image: image48.wmf]H

г

F

 с нечеткими границами.  

Предлагаемый подход позволяет свести диагностику частичных отказов к задаче нечеткой классификации.  Структурная схема проведения диагностических процедур представлена на рис.3.

[image: image49.jpg]MaremaTHIecKan ANTopHTM
Moaeh OleH HE AH HST
X
—>|
napaMeTphI ] Moges

Ax i

AFjp

Knaconduxcanms
cobrrTuit

Cursan
ACTHIHOT 0
orKaza




Рис.3. Структурная схема проведения диагностических процедур

4. Решение задачи классификации с использованием искусственных нейросетей

Как правило, диагностируемый объект является многомерным, в связи с чем, обслуживающему персоналу трудно оперативно оценить его состояние и выявить частичные отказы. Поэтому актуальной задачей является создание методики, позволяющей в реальном времени формировать причины возникновения небалансов и выдавать результат в доступном  для оперативного персонала виде.

Для решения задач классификации в настоящее время существует довольно много методов. Наиболее известными являются регрессионный и дискриминантный анализ, а также методы, основанные на использовании эвристических и линейных алгоритмов распознавания, на основе иерархических деревьев решений [5].

Основным недостатком таких методов является высокая чувствительность к незначительным изменениям параметров системы и шумам. Для них требуются четкое разделение классов, отсутствие пропусков в таблице обучающей выборки, сведения о законе распределения и большой объем статистики. Кроме того, недостатком всех статистических моделей являются трудности с выявлением причин отказов [6].

В последнее время, благодаря совершенствованию вычислительной техники, для решения задач классификации начинают широко применяться технологии нейросетевого моделирования, имеющие следующие достоинства:

· высокую эффективность работы с большими объемами данных;

· способность воспроизводить сложные нелинейные соотношения;

· отсутствие ограничений на функцию распределения данных;

· возможность обработки разнотипных экспериментальных данных;

· сохранение работоспособности при наличии пропусков в таблице обучающей выборки.

Искусственные нейронные сети являются элементарной моделью биологической памяти. Они состоят из формальных нейронов, имитирующих действие биологических нейронов (рис. 4).

[image: image50.jpg]



Рис.4. Структура нейрона 


[image: image51.wmf]n

,

x

,...,

x

x

2

1

- сигналы, поступающие на входы (синапсы) нейрона; 
[image: image52.wmf]n

w

,...,

w

,

w

2

1

- весовые (синаптические) коэффициенты нейрона; 
[image: image53.wmf](

)

S

f

-активационная функция; 
[image: image54.wmf]y

 - выходной сигнал нейрона.
Взвешенная сумма входных сигналов 
[image: image55.wmf]S

 определяется выражением:

[image: image56.wmf]T

w

x

S

n

i

i

i

-

×

=

å

=

1

 ,                            



(8)                     

где 
[image: image57.wmf]T

- сдвиг (во многих моделях 
[image: image58.wmf]0

=

T

).

Активационная функция  
[image: image59.wmf](

)

S

f

 определяет характер преобразования входной информации нейроном. Наиболее распространенными активационными функциями являются сигмоидальная функция  и гиперболический тангенс. 

Множество связанных между собой нейронов образует искусственную нейросеть (ИНС). 

По архитектуре связей нейросети могут быть сгруппированы в два класса: ИНС прямого распространения (рис.5,а) и рекуррентные сети (рис.5,б). 

[image: image60.jpg]5)

=





Рис. 5. Виды архитектур ИНС
Наибольшее применение нашли ИНС прямого распространения, в которых нейроны расположены слоями. Такие сети называются многослойными перцептронами. ИНС прямого распространения являются статическими. На заданный вектор входных сигналов они вырабатывают единственное значение вектора сигналов на выходе всех нейронов ИНС. Рекуррентные сети являются динамическими, так как в силу обратных связей в них модифицируются сигналы на входах нейронов, что приводит к изменению состояния ИНС в динамике от шага к шагу вычислений.

Процедура идентификации  синаптических весов называется обучением ИНС. Обучение ИНС обычно осуществляется или в процессе реальной эксплуатации или методами имитационного моделирования.

Для решения поставленной задачи классификации предлагается использовать прямонаправленные нейросети, выполненные в виде трехслойных перцептронов. В качестве активационной функции нейронов выходного слоя сети выбрана сигмоидальная функция вида


[image: image61.wmf](

)

s

e

s

f

-

+

=

1

1

.





(9)

Выходное значение нейрона с активационной функцией (9) будет лежать в диапазоне [0,1]. Нейросеть следует настраивается так, чтобы выходное значение нейрона соответствовало функции принадлежности соответствующего терма. В этом случае выходное значение нейрона будет показывать степень принадлежности входного вектора 
[image: image62.wmf](

)

k

,

m

k

,

k

,

l

k

,

k

F

Δ

,...,

F

Δ

,

x

Δ

,...,

x

Δ

E

1

1

=

 какому-либо нечеткому множеству 
[image: image63.wmf]n

A

. Значение активационной функции 
[image: image64.wmf](

)

1

=

k

n

A

E

μ

 будет означать, что вектор 
[image: image65.wmf]k

E

 определенно принадлежит нечеткому множеству 
[image: image66.wmf]n

A

, а значение 
[image: image67.wmf](

)

0

=

k

n

A

E

μ

,  что вектор 
[image: image68.wmf]k

E

 определенно не принадлежит нечеткому множеству 
[image: image69.wmf]n

A

.

Для распознавания каждого класса рекомендуется использовать индивидуальный трехслойный перцептрон, для обучения которого используется индивидуальная обучающая выборка. Число нейронов промежуточного слоя рекомендуется брать равным полусумме числа входных и выходных нейронов сети [5]. Общий вид такой нейросети показан на рис. 6,а.  Структура всей диагностирующей нейросети для решения задачи классификации отказов представлена на рис. 6,б.

[image: image70.jpg]el i)

e 31, A

By = (dx -

—

24, (B)

B i)

oy 2P,

By = dx-





Рис.6. Структура диагностической нейросети.

 Принятая структура нейросети позволяет:

· проводить последовательное обучение ИНС;

· проводить выборочное переобучение ИНС;

· добавлять или удалять классы, подлежащие распознаванию, не изменяя межнейронные связи и не переобучая тем самым всю ИНС.

Подобный подход позволяет существенно экономить вычислительные ресурсы в процессе эксплуатации нейросети.

После выбора и обоснования структуры нейросети, её необходимо обучить. В ходе обучения изменяются значения синаптических коэффициентов 
[image: image71.wmf]j

,

i

w

для каждого нейрона с целью минимизации среднеквадратичной ошибки сети между выходным и эталонными векторами


[image: image72.wmf](

)

å

å

=

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

N

k

M

p

*

p

,

k

p

,

k

y

y

E

1

1

2

,




(10)

где 
[image: image73.wmf]N

- общее число примеров в обучающей выборке, 
[image: image74.wmf]M

- число выходов сети, 
[image: image75.wmf]p

,

k

y

 - выход сети, 
[image: image76.wmf]*

p

,

k

y

 - известное значение выходных нейронов сети для примеров обучающей выборки. 

Настройку рекомендуется производить по принципу обучения с учителем (рис. 7).

[image: image77.jpg]BrIGopKa MapAMETpHMeCKITX 0Tk 308 X ;.

YUHTEJIb
| —

AFjp

T exHOIOTHe CKaf 1acTh

Heitpoceresas Tacts

JIHArHOCTITeckas CHCTeMA





Рис.7. Обучение нейросети с учителем.

Из [7] известно, что задача обучения нейросети является многоэкстремальной, поэтому все классические методы оптимизации, основанные на градиенте целевой функции (в том числе известный алгоритм обратного распространения ошибки back propagation) не могут гарантировать нахождение наилучшего решения. Поэтому для повышения качества распознавания классов рекомендуется использовать алгоритмы глобальной оптимизации. Самыми известными из них являются генетические алгоритмы оптимизации (ГА). В приведенном ниже примере для обучения диагностической нейросети использовалась авторская версия модифицированного генетического алгоритма (МГА) [8,9,10]. 

5. Программная реализация модифицированного генетического алгоритма

Модифицированный генетический алгоритм реализован в пользовательской программе для математического пакета Mathcad [8] и универсальной программе для ЭВМ "Optim MGA" [11]. 

5.1. Реализация МГА для MathCAD

На рис. 8 приведена факсимильная копия программы МГА для Mathcad. В программе реализованы процедуры статисти​ческого задания особей в популяции, сорти​ровки и элиминирования не​перспективных особей, вероятностной селек​ции группы особей для начала ре​гуляр​ного поиска локальных экстремумов, опера​ций регулярного поиска локальных экстрему​мов, а также процедур завершения работы алго​ритма.

[image: image78.jpg]A 1.0, 5) = [ oo Lt 1]

for jel.m
for ie 0N -

5,3 md(Dy - Dyg) + Dyg

e Sarle @ )

2o

I

whie [5g,n - 90| >

szt

o

whie < oo 1:n)

rerr

heo

whie hi=0

Mt 0

for je0.N
)

for je LN
for o0 j-
Miel P,

het i M=o
for je 0.
o @)

al ey
k0
as < rsori(as, 1)

whie [asy, - ssi0] > o

acas
for ic0.N-1
i
o [ DI Ere
N
=0

a2 < s+ e - s

anr & Serla P )

i a g € a0
for ieD.N-

a3 € s+ 2 (o0 - )
)

oz < Srla

0 O ey

W, v

i s
s
R R I T T,
A QD e gy otherwise
foriien N
et © 81+ 05 (o0 o)
s < Sarla B4 )
for je0.N e
for 1e0. N~ 1
g oo 05 o= o)
e Sala @ )
R DR S
o0
w® o
SRy
cexrt
etun o i %> 1000
| (o), ©

x ¢ ssori(x, 1)
cetuen x i 2> 500

©

500 i) S S 5 ek

010
o2 e[y 0] w3 SoveMOAGLuDSw) Sl





Рис. 8. Программная реализация МГА в среде MathCAD

В представленной реализации программы решается задача поиска глобального экстремума функции


[image: image79.wmf][

]

4

0

2

5

5

2

5

0

2

5

5

1

4

0

01

0

2

0

2

1

2

1

,

)

,

x

(

,

)

,

x

(

,

,

,

)

x

sin(

)

x

sin(

)

x

x

(

f

+

ú

û

ù

ê

ë

é

-

×

+

-

×

×

+

×

×

p

+

×

p

=

.                    (11)
На рис.9  для этой функции показаны изометрическое изображение и сечение по оптимальной координате 
[image: image80.wmf]2

x

.

[image: image81.jpg]v =33
i

i
=5 1DVU UDH 15




Рис.9. Общий вид функции (12) для тестовой задачи

Пограммa для Mathcad установлена в сети Internet на Mathcad Application Server [12].

5.1. Реализация МГА в программе (Optim-MGA(
Программа (Optim-MGA( является универсальным инструментальным средством для многопараметрической многоэкстремальной оптимизации.  Она позволяет находить наилучшее значение функций, значения которых могут быть вычислены в пользовательских про​граммах, представленных в виде динамически присоединяемой биб​лиотеки (dll-файла).

Программа предусматривает динамическую компоновку библиотек, вывод результатов расчета на индикацию, запись результатов расчета в текстовые файлы, вводить комментарии к текущим расчетам и т.д. Язык программирования – Microsoft Visual C++ 6.0. 

На рис. 10 показано корневое окно программы, содержащее меню для загрузки библиотек. Через корневое окно программы пользователю предоставляется возможность ознакомится с модифицированным генетическим алгоритмом, посмотреть иллюстрации работы алгоритма, а также приводится полное руководство пользования программой.

[image: image82.jpg]Optim - MGA l=18]x]
Pain Bua Cepewc Mowous

Optim-MGA

Bepe 1.0.1

Tporpamia Opfim-MGA AEnAeTes HHCTPYMERTATS HELM CPEACTEOM ATA
o Hy

Ona noseonsem:

® HAXOAHTE HAMNyuIee SHauenne GYHKUMH, NPEACTABNEHHHX B BHAC NHHAMHYECKH
npucocAmRAeoR GuGnnorescn (dl — daiina)

Tpocpamna npedycmampueaem:

o Jusamsecxyio xommoropky 6ubnuotes;
 BLBOA pESyILTATOB pacieTa Ha HEHKALNIO;
® Bamuch pesyILTATOB pacteTa B TEKCTOBH (afi;

BEORNT: KOMMEHTAPIH K TEKJIEMY PasHery.

1. Onucanne

HeTHYECKoro anropuma (MTA)

2. Hnmoctpanus pabors anropuria
o 3 Pabora ¢ nporpammot
® 4. Cosanue qunammsecin i

= cpene Visual Ct

[ ONoM




Рис.10. Корневое окно программы (Optim-MGA (
В окне расчетов (рис. 11) пользователь может выбрать число особей в популяции, диапазоны примерные диапазоны вариации оптимизируемых параметров, ввести комментарии к расчету и сохранить текущий расчет.

[image: image83.jpg]Pacuer - MGA
Pain Bua fartie

Nerepeveror | bin m
Komecrsoocoseiis [0 T DO0E00 4000000
2 0000000 0100000
3 2000000 0000000
meanacrpawaawaawmx ’7 4 -0.100000 0.000000
Towocrspaciers 0001
Peaynerars paciera Konmermapui pacsery
Saerve quw e [Faece kevavesmapar pacverd |
nepervernon | Snee |
203765
ooz
1770456
ooz





Рис. 11. Окно расчетов программы (Optim-MGA(.

Тестирование программы показало хорошее качество оптимизации многопараметрических и многоэкстремальных задач, а также, что наиболее важно, высокую скорость расчетов. 

Подробное описание модифицированного генетического алгоритма и программы (Optim-MGA( представлено в сети Internet по адресу [13].

6. Диагностирование частичных отказов измерительных каналов парового котла №1 ТЭЦ-27 (ОАО МОСЭНЕРГО)

Информационная избыточность определяется уравнениями материального и теплового балансов 


[image: image84.wmf]G

пе

D

пр

G

пв

G

D

=

-

-

; 
[image: image85.wmf]q

q

q

q

q

D

=

-

-

-

-

5

3

2

1

100

,



(12)

где 
[image: image86.wmf],

пе

D

,

пр

G

,

пв

G



 EMBED Equation.3  [image: image87.wmf]q

,

q

,

q

,

q

,

q

D

5

3

2

1

- соответственно, расходы питательной воды, продувки, перегретого пара, т/ч; доля тепла, полезно используемого в котле, теряемого с уходящими газами, от химического недожога и в окружающую среду, %; 
[image: image88.wmf]G

D

- материальный небаланс, т/ч; 
[image: image89.wmf]q

D

-тепловой небаланс, %. Составляющие уравнений (7) рассчитываются по выражениям, приведенным в [14].

Для анализа производственной ситуации обрабатывалась выборка измеряемых технологических параметров котла за февраль месяц 2003 г. Измеряемые параметры записывались в массив с интервалом 15 мин. На рис. 12,а показано изменение расхода газа на котел за рассматриваемый промежуток времени. Корректирующая поправка для расхода приведена на рис. 12,б. В факторном пространстве результат множественной обработки данных представляется в виде "облака".  На рис. 12,в показаны его проекции на оси 
[image: image90.wmf]г

F

D

 –
[image: image91.wmf]т

F

Δ

(небаланс по теплу) и 
[image: image92.wmf]г

F

Δ

 –
[image: image93.wmf]м

F

Δ

(материальный небаланс).

Из рис. 12,в видно, что "облако" смещено относительно начала координат. Кроме того, оно не является симметричным. Причинами такого смещения могут быть как систематические погрешнос ти каналов измерения, так и неучтенные факторы в модели производства.

[image: image94.jpg]Pacxorasa na Kotes, Torc. M3/

3

T

240





а)

[image: image95.jpg]04

08

12

16

AF, mytesa® /1y

1 12w e
spen, ¢

1610

180

210

220" 24




б)

[image: image96.jpg]=

J wons gy

ny ot

ARy m/y

4By %




в)

Рис.12. Обработка результатов измерения расхода газа
.  

Так как истинные причины смещения "облака" относительно начала координат неизвестны, то изменение технологической ситуации предлагается оценивать относительно некой исходной "идеальной" модели производства. В качестве модели  "идеального" производства предлагается рассматривать ситуацию, когда положение "облака" не изменяется в течение определенного промежутка времени (рис.13). Смещение "облака" относительно идеального будет характеризовать возникновение аномальных ситуаций, таких как: частичный отказ ИИК, систематические погрешности приборов и т.д.

[image: image97.jpg]AF, e /1

AP %

AFy m/u

A7, muscas® /1

+++ Anomamsmoe mpomEoACTEO
000 Mogem "maeammuoro” npomEBoAcTEA

+++ Amomammoe mpomeoncTeo
000 Mogem "mreamsHoro" mpomBoAcTEA




Рис.13. Модель "идеального" производства

Проведенные в работе исследования показали, что на величину корректирующих поправок  
[image: image98.wmf]i

x

Δ

 и соответствующее им положение "облака" в факторном пространстве  оказывают влияние те параметры, которые имеют наибольший вес в балансовых уравнениях. В связи с этим диагностированию поддаются не все параметры, входящие в используемые расчетные формулы балансовых соотношений.

Наибольшие веса в уравнении материального баланса котла имеют расходы питательной воды 
[image: image99.wmf]пв

G

  и пара 
[image: image100.wmf]пе

D

.  
Результат анализа чувствительности теплового баланса котла к вариациям измеряемых параметров, представлен на рис.14.
[image: image101.jpg]4F,

Yo 26

lao

B, Do Grg tne tns Cy Pre Gy Cco byx €53 1EB M b1y Péx Pus P6




Рис.14. Чувствительность теплового небаланса котла  к вариациям измеряемых параметров

Наибольшее влияние на тепловой небаланс оказывают расходы газа, воды и пара. Остальные параметры практически не оказывают влияния на величину теплового небаланса и их вариации не приводят к сдвигу "облака". 

Таким образом, в соответствии с используемыми выражениями расчета балансовых соотношений, диагностируемыми параметрами принимаются расходы пара, питательной воды и топлива, что реально отображает сущность технологического процесса парообразования в котле. При необходимости диагностики параметров, имеющих малые веса, необходимо вводить дополнительные соотношения, в которые эти параметры входят с достаточным весом.

Для формирования обучающей выборки определялись диапазоны вариаций параметров, соответствующие термам 
[image: image102.wmf]L

, 
[image: image103.wmf]N

 и 
[image: image104.wmf]H

. В основу выбора положен экспертный подход исходя из опыта эксплуатации ИИК. В качестве примера были выбраны диапазоны, приведенные в таблице 1.

Таблица 1. 

	Параметр
	Размерность
	Диапазоны вариаций параметров

	
	
	
[image: image105.wmf]L


	
[image: image106.wmf]N


	
[image: image107.wmf]H



	
[image: image108.wmf]г

F


	тыс. м3/ч
	-0.3…-1
	-0.3…+0.3
	+0.3…+1

	
[image: image109.wmf]пе

D


	т/ч
	-3…-10
	-3…+3
	+3…+10

	
[image: image110.wmf]пв

G


	т/ч
	-3…-10
	-3…+3
	+3…+10

	
[image: image111.wmf]т

F

D


	%
	-1…-5
	-1…+1
	+1…+5

	
[image: image112.wmf]м

F

D


	т/ч
	-3…-10
	-3…+3
	+3…+10


Для диагностирования информационно-измерительного канала расхода газа  построена ИНС вида, представленного на рис. 15. 

[image: image113.jpg]



Рис.15. Топология нейросети для диагностики частичных отказов информационного канала для измерения расхода газа.

Входами нейросети являются величины приращений расходов и значения небалансов, а выходами  значения функций принадлежности.

Анализ результатов оценивания показал, что на величины приращений измеряемых параметров их вариации оказывают взаимное влияние. Поэтому число тренировочных шаблонов определялось как полный перебор всех сочетаний переменных. В случае диагностики канала измерения расхода газа производился полный перебор сочетаний (
[image: image114.wmf]N

,

H

,
[image: image115.wmf]L

) трех переменных (
[image: image116.wmf]г

F

,
[image: image117.wmf]пе

D

 и 
[image: image118.wmf]пв

G

). Тренировочные шаблоны для обучения сети формировались путем целенаправленной последовательной вариации параметров в соответствии с выбранными диапазонами (табл.1).  Виды полученных тренировочных шаблонов в проекции на оси факторного пространства показаны на рис. 16.

[image: image119.jpg]AF, e’ /1

45y, %

ARy mfy

A7, muscas® /1

XX FE
ooo FZH
o0 g¥

REEHLE
ooo FZH
00 F¥




Рис.16. Тренировочные шаблоны для диагностирования расхода газа
Значения выходов обученной нейросети при вариациях расхода газа относительно сбалансированного режима показаны на  рис. 17.  Исходя из вида полученных функций принадлежности порог принятия (минимальное значение выхода сети, при котором наблюдение будет считаться принадлежащим классу 
[image: image120.wmf]H

 или 
[image: image121.wmf]L

) можно считать равным 0.5. В связи с чем значение функций принадлежности 
[image: image122.wmf](

)

5

0

.

E

μ

k

H

г

F

>

 или 
[image: image123.wmf](

)

5

0

.

E

μ

k

L

г

F

>

 будет говорить о частичном отказе канала измерения расхода газа. 

[image: image124.jpg]



Рис. 17. Результат обучения нейросети

Подобным образом были построены нейросети и сформированы тренировочные шаблоны для диагностирования расходов питательной воды 
[image: image125.wmf]пв

G

 и пара 
[image: image126.wmf]пе

D

. 

Обработка выборки измеренных параметров с помощью предложенного метода показала, что диагностируемые информационные каналы в течение рассматриваемого промежутка времени  работали в пределах основной допускаемой погрешности. Полученный результат позволяет сделать вывод об отсутствии частичных отказов ИИК.

7. Заключение

Развитие вычислительной техники позволило применить для решения задач диагностики подход, основанный на алгоритмах классификации и распознавания образов. Использование нейросетевых технологий дает возможность качественно распознавать трудноразличимые образы, классифицировать  события в условиях действия помех, быстро обрабатывать большие объемы информации.

Предлагаемая методика диагностики частичных отказов измерительных каналов была опробована на паровом котле ТЭЦ-27. В качестве источника информационной избыточности использовались уравнения материального и теплового балансов котла. Полученная информация позволила диагностировать частичные отказы каналов измерения расходов газа, пара и питательной воды. Распространение методики на полную тепловую схему станции, включающую паровые и водогрейные котлы, а также оборудование турбинного цеха, значительно расширит перечень диагностируемых параметров в информационной структуре АСУТП ТЭЦ. 

Предлагаемый подход с использованием технологий искусственного интеллекта  дает возможность достаточно быстро и в реальном масштабе времени проводить перенастройку диагностической системы и адаптироваться к изменениям технологической ситуации.

Внедрение разработанной методики повысит достоверность получаемой информации, и тем самым, улучшит качество управления.

Список литературы

1. Автоматическое управление в химической промышленности/Под ред. Е.Г. Дудникова. М.:Химия, 1987. 368 с.

2. Ицкович Э.Л. Контроль производства с помощью вычислительных машин. М., (Энергия(, 1975.

3. Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И., Аракелян Э.К., Макаров О.Н., Андреев С.Н. Математическое и программное обеспечение алгоритма коррекции измеряемых параметров для расчета технико-экономических показателей на ТЭЦ.//Вестник МЭИ. 2003. №1.С.21-27.

4. Агамалов О.Н. Оценка технического состояния электрооборудования в реальном масштабе времени методом нейро-нечеткой идентификации. Exponenta Pro. Математика в приложениях. 2003. №2. С.36-44.

5. В.К. Шитиков, Г.С. Розенберг, Т.Д. Зинченко. Количественная Гидроэкология: Методы Системной Идентификации. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. – 463 с.

6. В.В. Рыбалко. Разработка статистических моделей диагностирования с использованием пакета Mathcad. Exponenta Pro. Математика в приложениях.-2003.- №2.-С.72-76.

7. Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности / Г.К.Вороновский, К.В. Махотило, С.Н. Петрашев, С.А. Сергеев. – Харьков, Основа, 1997.
8. Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И. Модифицированный генетический алгоритм для задач оптимизации и управления// Exponenta Pro. Математика в приложениях. 2004.       №3-4.С.78-85.
9. Смирнов Н.И., Сабанин В.Р., Репин А.И. Оптимизация настроечных параметров автоматических систем регулирования с дифференциатором.//Теплоэнергетика. 2004. № 10.С.10-16.
10. Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И. Параметрическая оптимизация и диагностика с использованием генетических алгоритмов// Промышленные АСУ и контроллеры. 2004. №12.С.27-32.

11. Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И. Универсальная программа для оптимизации многоэкстремальных задач «Optim-MGA» // Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2004610862. Российское агентство по патентам и товарным знакам/ (РОСПАТЕНТ). Москва, 8 апреля 2004.

12. http://www.vpu.ru/mas.  

13. http://neuralnetwork.narod.ru. 
14. Методические указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования. РД 34.08.552-95. М.: СПО ОРГРЭС, 1995.

Сведения об авторах

Репин А. И. аспирант МЭИ,

E-mail: RepinAI@mpei.ru, 362-77-20, Московская обл. г. Можайск, ул. 20 Января, 24-65, МЭИ.

Сабанин В.Р., доцент, канд.техн. наук, доцент МЭИ. 

 E-mail: SabaninVR@mpei.ru, 362-72-05, Москва, ул. Молостовых, 8-4-311, МЭИ

Смирнов Н.И., доцент, канд.техн. наук, доцент МЭИ. 

 E-mail: SmirnovNI@mpei.ru, 362-77-20, Москва, пр. Буденного, 11-1-116, МЭИ

PAGE  
1

_1161506648.unknown

_1162978309.unknown

_1174735856.unknown

_1174737426.unknown

_1174737431.unknown

_1174737434.unknown

_1174737428.unknown

_1174736039.unknown

_1174737127.unknown

_1174737132.unknown

_1174735865.unknown

_1174733930.unknown

_1174735822.unknown

_1174735824.unknown

_1174733944.unknown

_1162978313.unknown

_1161770814.unknown

_1162978249.unknown

_1162978300.unknown

_1162978305.unknown

_1162978292.unknown

_1162978295.unknown

_1161772799.unknown

_1161773243.unknown

_1162978233.unknown

_1161773266.unknown

_1161772809.unknown

_1161770835.unknown

_1161595903.unknown

_1161770697.unknown

_1161770791.unknown

_1161770678.unknown

_1161595885.unknown

_1161595895.unknown

_1161506673.unknown

_1160987889.unknown

_1160988245.unknown

_1160989086.unknown

_1161504923.unknown

_1160989861.unknown

_1161160722.unknown

_1161166075.unknown

_1161160692.unknown

_1160989587.unknown

_1160988524.unknown

_1160988527.unknown

_1160988321.unknown

_1160987927.unknown

_1160988227.unknown

_1160988242.unknown

_1160987984.unknown

_1160987908.unknown

_1160987915.unknown

_1160987897.unknown

_1160987905.unknown

_1160987893.unknown

_1160468307.unknown

_1160987871.unknown

_1160987879.unknown

_1160987884.unknown

_1160987874.unknown

_1160549811.unknown

_1160987857.unknown

_1160987860.unknown

_1160554026.unknown

_1160987782.unknown

_1160553998.unknown

_1160554006.unknown

_1160547668.unknown

_1160547715.unknown

_1160549806.unknown

_1160481640.unknown

_1160481646.unknown

_1160481566.unknown

_1159681887.unknown

_1160295939.unknown

_1160296034.unknown

_1160303543.unknown

_1160308561.unknown

_1160296578.unknown

_1160295966.unknown

_1160296025.unknown

_1160296030.unknown

_1160295987.unknown

_1160295944.unknown

_1160205407.unknown

_1160295932.unknown

_1160205396.unknown

_1157372005.unknown

_1158580856.unknown

_1159095401.unknown

_1157372124.unknown

_1157436880.unknown

_1157369954.unknown

_1157370424.unknown

_1157368701.unknown

_1157368771.unknown

_1156755351.unknown

_1157368687.unknown

_1156755039.unknown

