ОПТИМИЗАЦИЯ НАСТРОЕЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

 РЕГУЛИРОВАНИЯ С ДИФФЕРЕНЦИАТОРОМ
Смирнов Н.И. канд. техн. наук ,Сабанин В.Р. канд. техн. наук, Репин А.И. аспирант

Московский энергетический институт (технический университет)

Решается задача поиска оптимальных значений настроечных параметров в двухконтурной АСР с дифференциатором численным методом с использованием алгоритма многоэкстремальной оптимизации. Для сравнения приводятся результаты анализа известных аналитических методов расчета таких систем.

При автоматизации технологических процессов в теплоэнергетике широкое распространение получили автоматические системы регулирования с добавочными вспомогательными переменными состояния объекта, получившие название многоконтурных.

На практике обычно ограничиваются двумя контурами. Под двухконтурными понимают каскадные АСР с корректирующим 
[image: image1.wmf])

s

(

W

кр

 и стабилизирующим 
[image: image2.wmf])

s

(

W

cр

 регуляторами и АСР с регулятором 
[image: image3.wmf])

s

(

W

р

 и  дифференциатором 
[image: image4.wmf])

s

(

W

д

, которая приводится к эквивалентной каскадной. Первая структура широко используется при регулировании тепловой нагрузки котлов, вторая при стабилизации температуры перегрева пара. Регуляторы в таких АСР, как правило, работают по ПИ-алгоритму и имеют два настроечных параметра 
[image: image5.wmf]p

K

 и 
[image: image6.wmf]u

K

, а дифференциатор функционирует как РД- звено с параметрами 
[image: image7.wmf]д

K

 и 
[image: image8.wmf]д

Т

.

В эквивалентной структурной схеме АСР с дифференциатором корректирующий регулятор имеет передаточную функцию, обратную передаточной функции дифференциатора 
[image: image9.wmf])

s

(

W

)

s

(

W

д

э

кр

1

=

. При реализации дифференциатора в виде реального дифференцирующего звена эквивалентный корректирующий регулятор функционирует по ПИ-алгоритму с настроечными параметрами


[image: image10.wmf].

  

д

Т

д

и

Т

   

;

  

д

Т

д

k

д

и

k

     

;

д

k

д

р

k

=

×

=

=

1

1

                                        (1)

Передаточная функция эквивалентного стабилизирующего регулятора определяется произведением


[image: image11.wmf].

   

)

s

(

W

)

s

(

W

)

s

(

W

д

р

э

cр

×

=

                                                  (2)

Аналитические методы расчета двухконтурных АСР достаточно подробно изложены в известных монографиях и статьях [1, 2, 3, 4].

При малой инерционности вспомогательного канала 
[image: image12.wmf])

s

(

W

z

μ

 порядок настройки каскадных АСР и АСР с дифференциатором в целом совпадает.

Корректирующий регулятор 
[image: image13.wmf])

s

(

W

кр

 в каскадной АСР и дифференциатор 
[image: image14.wmf])

s

(

W

д

 рассчитываются на заданный запас устойчивости по отношению передаточных функций основного и вспомогательного каналов 
[image: image15.wmf])

s

(

W

)

s

(

W

z

μ

y

μ

. Такой подход является вполне оправданным из-за существенного различия рабочих частот внутреннего и внешнего контуров.

Стабилизирующий регулятор в каскадной АСР рассчитываются по эквивалентному объекту


[image: image16.wmf]  

.

  

)

s

(

W

)

s

(

W

)

s

(

W

)

s

(

W

кр

y

μ

z

μ

ср

оэ

×

+

=

                                    (3)

Передаточная функция эквивалентного объекта для расчета настроек регулятора в АСР с дифференциатором имеет вид


[image: image17.wmf]  

.

  

)

s

(

W

)

s

(

W

)

s

(

W

)

s

(

W

д

z

μ

y

μ

р

оэ

×

+

=

                                    (4)

Для случая, когда инерционность вспомогательного канала 
[image: image18.wmf])

s

(

W

z

μ

 сравнима с инерционностью основного 
[image: image19.wmf])

s

(

W

y

μ

, рекомендуется итерационная процедура до выполнения условия сходимости [4,5].

Однако, следует заметить, если для корректирующего регулятора в эквивалентный объект при выполнении итераций входит лишь передаточная функция стабилизирующего регулятора 
[image: image20.wmf])

s

(

W

cp

, то передаточная функция эквивалентного объекта для уточнения настроек дифференциатора содержит кроме передаточной функции регулятора    
[image: image21.wmf])

s

(

W

p

     ещё и передаточную функцию самого дифференциатора   
[image: image22.wmf])

s

(

W

д

. В связи с этим, в итерационной процедуре приходится использовать его же параметры, взятые на предыдущем шаге.


[image: image23.wmf]  

.

 

)

s

(

W

)

s

(

W

)

s

(

W

  

)

s

(

W

)

s

(

W

)

s

(

W

)

s

(

W

;

  

)

s

(

W

)

s

(

W

)

s

(

W

)

s

(

W

)

s

(

W

д

р

z

μ

д

р

y

μ

д

оэ

cр

z

μ

cр

y

μ

кр

оэ

×

×

+

×

×

=

×

+

×

=

1

1

                                      (5)

Наличие замкнутого контура в эквивалентном объекте и особенность итерационной процедуры при уточнении настроек дифференциатора сказывается на сходимости, что заметно усложняет решение задачи за счет увеличения числа расчетных циклов.

В работах [2, 3] для расчета подобных систем предложен эффективный метод многомерного сканирования, свободный от рассмотренных недостатков итерационных процедур.

В предлагаемой работе, наряду с попыткой применения численных методов оптимизации настроечных параметров, рассмотрена возможность решения поставленной задачи способом последовательного приближения к глобальному экстремуму с использованием рекомендаций, изложенных в [2, 3].

Предлагается следующий порядок действий:

1. Определяется первое приближение настроечных параметров дифференциатора 
[image: image24.wmf])

s

(

W

д

 по эквивалентному объекту


[image: image25.wmf](

)

(

)

.

s

W

s

W

)

s

(

W

z

μ

y

μ

д

оэ

=

                                                        (6)

По найденным параметрам 
[image: image26.wmf]д

K

 и 
[image: image27.wmf]д

T

 в соответствии с передаточной функцией эквивалентного объекта 
[image: image28.wmf])

s

(

W

р

оэ

, выражение (4), определяются настроечные параметры регулятора 
[image: image29.wmf])

s

(

W

р

. 

Границы запаса устойчивости, заданного корневым показателем колебательности 
[image: image30.wmf]m

, рассчитываются через расширенные вещественные и мнимые частотные характеристики соответствующих эквивалентных объектов из условия, определяемого критерием Найквиста


[image: image31.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

.

ω

j

,

m

W

ω

j

,

m

W

,

ω

j

,

m

W

ω

j

,

m

W

р

оэ

p

д

оэ

д

0

1

0

1

=

+

×

=

+

×

                                             (7)

В качестве показателя оптимальности для выбора настроечных параметров принимается минимум линейного интегрального критерия 
[image: image32.wmf](

)

t

y

,

л

I

, соответствующий для ПИ- алгоритма максимальному значению 
[image: image33.wmf]u

p

u

T

K

K

=

.

2. При фиксированном значении постоянной времени дифференциатора 
[image: image34.wmf]исх

,

д

д

Т

T

=

 производится увеличение с выбранной дискретностью коэффициента передачи 
[image: image35.wmf]д

K

 с определением на каждом шаге оптимальных в смысле 
[image: image36.wmf]max

,

K

p

u

  настроек регулятора.

Из ряда проведенных расчетов выбирается значение 
[image: image37.wmf]д

K

, обеспечивающие локальный экстремум при соответствующих настроечных параметрах регулятора и 
[image: image38.wmf]исх

,

д

T

.

Многочисленные расчеты с применением приемов имитационного моделирования показали, что получаемая при этом величина произведения 
[image: image39.wmf]исх

,

д

д

Т

K

×

, обеспечивающая локальный экстремум, сохраняет свое значение и при других значениях 
[image: image40.wmf]д

T

. При этом характер расположения локальных экстремумов 
[image: image41.wmf]л

I

 имеет вид гиперболической зависимости 
[image: image42.wmf]const

Т

K

д

д

=

×

. Произведение 
[image: image43.wmf]д

д

Т

K

×

 для анализируемой системы определяется принятым значением показателя запаса устойчивости.

3. Дальнейшее приближение к глобальному экстремуму осуществляется в направлении одновременного увеличения 
[image: image44.wmf]д

K

 и уменьшения 
[image: image45.wmf]д

T

, связанных зависимостью 
[image: image46.wmf]const

Т

K

д

д

=

×

. На каждом шаге дискретности оцениваются оптимальные настроечные параметры регулятора. Из полученного ряда выбирается точка с наибольшим значением 
[image: image47.wmf]p

u

K

, которая вместе с соответствующими ей параметрами 
[image: image48.wmf]д

K

 и 
[image: image49.wmf]д

T

 считается оптимальной, соответствующей глобальному экстремуму.

В случае технического ограничения на коэффициент передачи дифференциатора, оптимальные настройки выбираются в соответствии с п.3 для заданного значения 
[image: image50.wmf]д

K

.

 Сложность рекомендуемых вычислительных процедур склоняет к попытке непосредственного поиска оптимальных настроечных параметров с применением численных методов оптимизации выбранной целевой функции.

В последнее время в практике решения многопараметрических и многоэкстремальных оптимизационных задач, к числу которых может быть отнесена настройка многоконтурных АСР, широкое применение находят генетические алгоритмы. При решении задачи оптимальной настройки АСР с дифференциатором использовалась авторская версия модифицированного генетического алгоритма, далее МГА [6].

Предложенный авторами алгоритм совмещает в себе известные генетические качества статистической селекции популяции от поколения к поколению и регулярный поиск локальных экстремумов методом деформируемого многогранника Нелдера-Мида. Модифицированный генетический алгоритм хорошо себя зарекомендовал в задачах оптимизации сравнительно небольшой размерности с большими объемами вычислений при обращении к функции цели. К числу таких задач относится процедура настройки на минимум интегрального критерия многоконтурных АСР при подаче на её входы ступенчатых возмущений. Для модифицированного генетического алгоритма разработана программа для ЭВМ Optim-MGA как инструментальное средство многопараметрической и многоэкстремальной оптимизации. Программа позволяет находить наилучшее значение функций, представленных в виде динамически присоединяемых библиотек (dll-файлов).

Для оценки качества регулирования в случае ступенчатого входного воздействия обычно используют интегральные критерии, учитывающие площадь на интервале времени 
[image: image51.wmf]p

t

, ограниченную переходным процессом 
[image: image52.wmf](

)

t

y

. К числу наиболее распространенных относится линейный интеграл 
[image: image53.wmf](

)

(

)

ò

=

p

t

t

y

,

л

dt

t

y

I

0

, поскольку он имеет аналитическую связь с настроечными параметрами. Такой интеграл при заданном запасе устойчивости имеет минимальное значение при 
[image: image54.wmf](

)

max

u

T

p

K

u

K

=

. Поскольку при значительных отрицательных отклонениях регулируемой величины от заданного значения результат оценки качества заметно искажается, то такой интеграл применяется лишь для слабоколебательных процессов.

Наиболее удобным обобщенным показателем оптимальности качества функционирования системы является интеграл от модуля переходного процесса 
[image: image55.wmf](

)

(

)

ò

=

p

t

t

y

,

м

dt

t

y

I

0

. Модуль устраняет влияние отрицательных значений 
[image: image56.wmf](

)

t

y

, имеющих место в колебательных системах.

При этом поверхность отклика с таким интегралом имеет наиболее предсказуемый характер с точки зрения применения численных поисковых процедур.

Однако, наряду с отмеченным преимуществом, интеграл по модулю в отличие от линейного не является инвариантным относительно возмущений, действующих по различным каналам. Поэтому может оказаться, что параметры настройки, минимизирующие этот критерий при действии одного возмущения не будут оптимальными по отношению к другому.

 Известно, что при анализе систем управления принято рассматривать два типа входных воздействий: возмущение по каналу регулирующего органа 
[image: image57.wmf](

)

t

l

 и управляющее воздействие по заданию 
[image: image58.wmf](

)

t

u

.

Если задачей системы является поддержание постоянного значения физической переменной при наличии возмущений, то её принято называть системой регулирования. В этом случае можно считать, что 
[image: image59.wmf](

)

(

)

const

t

u

   

var,

t

λ

=

=

, а для оценки качества используется интеграл


[image: image60.wmf](

)

ò

®

=

p

t

λ

,

м

min

dt

t

,

λ

,

p

y

I

0

 .                                                  (8)

Систему, реализующую заданное значение управляющего воздействия, называют следящей ( соответственно, 
[image: image61.wmf](

)

(

)

var

t

u

,

const

t

=

=

   

l

). Для неё интегральный критерий может быть записан в виде

  
[image: image62.wmf](

)

ò

®

-

=

p

t

u

,

м

min

dt

t

,

u

,

p

y

I

0

1

.                                               (9)

При этом, одна и та же система, реализующая названные выше задачи, будет иметь различные оптимальные настройки.

Численный метод оптимизации позволяет добиться компромисса, обеспечивающего минимум суммарного интегрального критерия по модулю при соблюдении в случае необходимости ограничения на запас устойчивости.

Выражение для суммарного интеграла при единичных ступенчатых воздействиях соответственно при 
[image: image63.wmf](

)

1

=

t

l

 и 
[image: image64.wmf](

)

1

=

t

u

 запишется


[image: image65.wmf]u

,

м

λ

,

м

,

м

I

I

a

I

+

×

=

å

,                                                   (10)

где а- масштабный коэффициент, приводящий вес интеграла 
[image: image66.wmf]λ

,

м

I

 к весу интеграла 
[image: image67.wmf]u

,

м

I

.

Для обеспечения заданного запаса устойчивости в задачах поиска и оптимизации настроечных параметров методом имитационного моделирования используются прямые показатели запаса устойчивости, например, степень затухания 
[image: image68.wmf]y

, которая вводится в целевой критерий в виде функции штрафа


[image: image69.wmf](

)

min

ψ

ψ

b

I

t

,

x

,

p

f

зд

,

м

®

-

×

+

å

=

,                               (11)
где 
[image: image70.wmf]b

- масштабный коэффициент, учитывающий вес штрафной функции.

Изложенный подход позволяет произвести оптимальный синтез системы непосредственно с учетом её целевого назначения, приняв для системы регулирования 
[image: image71.wmf](

)

0

=

t

u

, а для следящей системы 
[image: image72.wmf](

)

0

=

t

l

.

Изложенные рекомендации иллюстрируются на примере исследования АСР температуры перегрева пара котла БМ-35-РФ с поверхностным охладителем (котел №2 ТЭЦ МЭИ) [3, 4, 5].

Динамика основной переменной y(t) и вспомогательной переменной z(t)  по каналам пароперегревателя представлена передаточными функциями вида


[image: image73.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

  

.

 

1

5

11

1

9

48

10

1

0

,

  

1

1

9

1

7

54

23

08

0

+

×

×

+

×

×

-

×

=

+

×

×

+

×

×

-

×

=

s

.

s

.

s

e

.

)

s

(

z

W

s

.

s

.

s

e

.

)

s

(

y

W

m

m

                                          (12)

Результаты расчета настроек регулятора в соответствии с аналитической процедурой последовательного приближения к глобальному экстремуму представлены в табл. 1.

Таблица 1.

	№ точки
	
[image: image74.wmf])

s

(

W

д


	
[image: image75.wmf])

s

(

W

p


	
[image: image76.wmf](

)

t

y

,

л

I



	
	
[image: image77.wmf]д

K


	
[image: image78.wmf]д

Т


	
[image: image79.wmf]д

д

Т

K

×


	
[image: image80.wmf]p

p

K


	
[image: image81.wmf]p

и

K


	при 
[image: image82.wmf](

)

1

=

t

λ



	1
	3.5
	3.00
	10.5
	29.4
	0.927
	1.079

	2
	5.0
	3.00
	15.0
	39.9
	1.595
	0.627

	3
	6.0
	3.00
	18.0
	40.0
	1.956
	0.510

	4
	6.4
	3.00
	19.2
	37.4
	1.991
	0.502

	5
	6.8
	3.00
	20.4
	34.0
	1.975
	0.506

	6
	8.0
	3.00
	24.0
	25.8
	1.792
	0.558

	7
	9.0
	2.13
	19.2
	53.2
	3.258
	0.308

	8
	9.5
	2.02
	19.2
	53.0
	3.504
	0.286

	9
	10.0
	1.92
	19.2
	51.9
	3.645
	0.275

	10
	10.5
	1.83
	19.2
	50.9
	3.704
	0.270

	11
	11.0
	1.75
	19.2
	49.3
	3.643
	0.274

	12
	12.0
	1.60
	19.2
	46.1
	3.451
	0.290

	13
	3.6
	4.00
	14.4
	32.2
	1.309
	0.764

	14
	4.2
	4.00
	16.8
	31.3
	1.498
	0.668

	15
	4.8
	4.00
	19.2
	28.1
	1.565
	0.639

	16
	5.4
	4.00
	21.6
	24.6
	1.537
	0.651

	17
	6.0
	4.00
	24.0
	21.4
	1.462
	0.684

	18
	8.5
	2.00
	17.0
	52.6
	2.772
	0.361

	19
	9.0
	2.00
	18.0
	53.1
	3.159
	0.316

	20
	9.6
	2.00
	19.2
	53.0
	3.549
	0.282

	21
	10.0
	2.00
	20.0
	48.3
	3.244
	0.308

	22
	10.5
	2.00
	21.0
	43.1
	2.954
	0.338

	Л[3]
	13
	1.50
	19.5
	44.6
	2.165
	0.462


Расчеты проводились по минимуму линейного интегрального критерия 
[image: image83.wmf](

)

t

y

,

л

I

 , определяемого максимальным значением 
[image: image84.wmf]p

и

K

 при ограничении на корневой показатель колебательности 
[image: image85.wmf]366

0

.

m

=

.

На рис. 1 в координатах 
[image: image86.wmf]д

д

T

 

,

K

 показана траектория изменения параметров дифференциатора при движении к глобальному экстремуму (сплошная линия) и отмечены исходная настройка (точка 1), локальный экстремум при 
[image: image87.wmf]исх

,

д

T

 (точка 4) и глобальный экстремум на линии 
[image: image88.wmf]const

T

K

д

д

=

×

 =19.2 (точка 10).


[image: image89.png]£

2.5

1.5





Рис.1. Траектория изменения параметров дифференциатора в процедуре целенаправленного движения к глобальному экстремуму

Здесь же нанесены точки при постоянных значениях 
[image: image90.wmf]д

T

 (т.т. 13-17 при 
[image: image91.wmf]д

T

= 4 с, т.т. 18-22  при 
[image: image92.wmf]д

T

= 2 с, а также т.т. 1-6 при 
[image: image93.wmf]исх

,

д

T

= 3 с). Выявленные при этом локальные экстремумы (т.т. 15, 20 и 4, табл. 1) показали, что они имеют место при постоянном значении произведения 
[image: image94.wmf]д

д

Т

K

×

. При этом движение к глобальному экстремуму по оптимальной линии 
[image: image95.wmf]const

Т

K

д

д

=

×

=19.2  в направлении увеличения 
[image: image96.wmf]д

K

 соответствует приближению дифференциатора к идеальному дифференцирующему звену.

Значительное приближение к идеальному дифференцирующему звену на практике неизбежно приводит к проблеме помехозащищенности [3]. Поэтому в каждом конкретном случае следует устанавливать приемлемое ограничение на 
[image: image97.wmf]д

K

. Особенно, как показали проведенные исследования, такая процедура становится необходимой при оптимизации настроечных параметров численными методами.

На рис.2 показаны линии заданного запаса устойчивости (m=0.366) для регулятора 
[image: image98.wmf](

)

s

W

p

 в плоскости его настроечных параметров 
[image: image99.wmf]p

p

K

,
[image: image100.wmf]p

и

K

 при параметрах дифференциатора, соответствующих т.т. 1-22 (табл. 1).

[image: image101.png]16

11

06

5 4
m=0.366
3
| 7—
2
L

D

£

D

£



       [image: image102.png]35

25

m=0.366
10
11 9
12{ / 78

W

13

13

3

)




                               а)                                                                      б)

[image: image103.png]16

11

06

.366

16

15

17,

4

J

D

£

D

W



      [image: image104.png]35

25

m=0.366

22

Ny

W

3

& 3

K

w




                                в)                                                                     г)

Рис.2. Линии заданного запаса устойчивости для регулятора (m=0.366)

а) изменение 
[image: image105.wmf]д

K

 при 
[image: image106.wmf]с

  

T

исх

,

д

3

=

; б) изменение  
[image: image107.wmf]д

K

  при 
[image: image108.wmf]  

.

const

T

K

д

д

2

19

=

=

×

; в) изменение  
[image: image109.wmf]д

K

  при 
[image: image110.wmf]с

  

T

д

4

=

; г) изменение  
[image: image111.wmf]д

K

  при 
[image: image112.wmf]с

  

T

д

2

=

.

Локальный экстремум при  
[image: image113.wmf]с

  

T

T

исх

,

д

д

3

=

=

 соответствует т.4, рис. 2 а. На рис. 2 б следует отметить т. 10, соответствующую настройке регулятора, которая обеспечивает глобальный экстремум. Показаны также локальные экстремумы для 
[image: image114.wmf]с

  

T

д

4

=

 (т.15, рис. 2 в) и для 
[image: image115.wmf]с

  

T

д

2

=

 (т. 20, рис. 2 г).

Общий вид переходных процессов для 
[image: image116.wmf](

)

t

y

 при единичном ступенчатом возмущении 
[image: image117.wmf](

)

1

=

t

λ

 по каналу регулирующего органа в соответствии с принятой процедурой движения к оптимуму показан на рис. 3 а (номера переходных процессов соответствуют номерам точек в табл.1, на рис. 1 и на рис. 2). Сравнение переходного процесса при полученных оптимальных настройках (график 10) с исходным процессом при настройках по эквивалентным объектам (график 1) показывает улучшение качества регулирования (по линейному интегральному критерию  
[image: image118.wmf](

)

t

y

,

л

I

 в 4 раза, по интегральному критерию по модулю 
[image: image119.wmf](

)

t

y

,

м

I

 в 3.4 раза). Переходные процессы изменения во времени основной 
[image: image120.wmf](

)

t

y

 и вспомогательной 
[image: image121.wmf](

)

t

z

 регулируемых величин при оптимальных настройках (т.10, табл. 1) и при ступенчатом возмущении, идущем со стороны регулирующего органа, показаны на рис. 3 б (графики 
[image: image122.wmf](

)

10

t

y

 и  
[image: image123.wmf](

)

10

t

z

). Для сравнения здесь же приведены процессы, полученные в [3] при оптимальных настройках с ограничением на частотный показатель колебательности 
[image: image124.wmf]55

1

.

M

£

 (графики 
[image: image125.wmf](

)

]

[

Л

t

y

3

 и 
[image: image126.wmf](

)

]

[

Л

t

z

3

).


[image: image127.png]Alt)=
4
/ \Xm
WA
T\ i






 EMBED PBrush  [image: image128.png](t)
=(t)

s

oans





                                 а)                                                                                б)

Рис.3. Переходные процессы.

Результаты расчета оптимальных настроечных параметров рассматриваемой системы регулирования, полученные численным методом имитационного моделирования с использованием модифицированного генетического алгоритма приведены в табл.2.

                                                                                                Таблица 2.

	№ точки
	
[image: image129.wmf])

s

(

W

д


	
[image: image130.wmf])

s

(

W

p


	
[image: image131.wmf](

)

t

y

,

м

I


	
[image: image132.wmf](

)

t

y

,

л

I

 при

[image: image133.wmf](

)

1

=

t

λ



	
	
[image: image134.wmf]д

K


	
[image: image135.wmf]д

Т


	
[image: image136.wmf]p

p

K


	
[image: image137.wmf]p

и

K


	
	

	
[image: image138.wmf](

)

min

dt

t

,

λ

y

I

p

t

λ

,

м

®

ò

=

0

, 
[image: image139.wmf](

)

1

=

t

λ



	1
	280.2
	0.074
	45.8
	3.901
	0.307
	0.256

	2
	12.0
	1.33
	75.2
	3.440
	0.327
	0.291

	3
	10.0
	1.510
	83.4
	3.330
	0.329
	0.300

	
[image: image140.wmf](

)

min

dt

t

,

u

y

I

p

t

u

,

м

®

ò

-

=

0

1

, 
[image: image141.wmf](

)

1

=

t

u



	4
	11.4
	1.500
	59.0
	0.880
	37.081
	1.136

	5
	12.0
	1.430
	59.6
	0.882
	37.179
	1.134

	6
	10.0
	1.710
	59.8
	0.877
	37.104
	1.140

	
[image: image142.wmf]u

,

м

λ

,

м

,

м

I

I

a

I

+

×

=

å

, 
[image: image143.wmf](

)

1

=

t

λ

, 
[image: image144.wmf](

)

1

=

t

u



	7
	169.9
	0.133
	39.8
	3.560
	41.448
	0.281

	8
	12.0
	1.448
	63.9
	3.120
	43.842
	0.321

	9
	10.0
	1.644
	71.1
	3.014
	43.849
	0.332


Параметрическая оптимизация АСР проводилась путем поиска минимального значения интеграла по модулю от основной регулируемой величины 
[image: image145.wmf](

)

t

y

,

м

I

 для единичного ступенчатого воздействия по каналу регулирующего органа 
[image: image146.wmf](

)

t

λ

 (т.т. 1, 2, 3) и для единичного ступенчатого воздействия по управляющему каналу 
[image: image147.wmf](

)

t

u

 (т.т. 4,5,6). Был рассмотрен также компромиссный вариант настроек, минимизирующий суммарный интегральный критерий (т.т. 7, 8, 9). Точки 1, 4, 7 соответствуют глобальным экстремумам, точки 2, 3, 5, 6, 8, 9 соответствуют локальным экстремумам при ограничении на коэффициент передачи дифференциатора 
[image: image148.wmf]д

K

.

На рис 4 приведены переходные процессы соответствующие настройкам, минимизирующим  
[image: image149.wmf]λ

,

м

I

, 
[image: image150.wmf]u

,

м

I

, 
[image: image151.wmf]Σ

,

м

I

( в табл. 2 они соответствуют т.т. 1, 4, 7).


[image: image152.png]te




 
[image: image153.png]05

T

t,e




                                 а)                                                                                б)

Рис.4. Переходные процессы при оптимальных настройках, определенных численным методом

а) возмущение по каналу регулирующего органа; б) возмущение по управляющему воздействию.

На рис.5. для сравнения представлены переходные процессы, при оптимальных настройках, полученных численным методом имитационного моделирования (графики 
[image: image154.wmf]Σ

,

м

I

), методом многомерного сканирования [3] (графики 
[image: image155.wmf](

)

]

[

Л

t

y

3

) и методом, изложенным в настоящей статье (графики 
[image: image156.wmf](

)

10

t

y

).


[image: image157.png]te

ooz
oot
oo0e




 
[image: image158.png]T

te




                                 а)                                                                                б)

Рис.5. Переходные процессы

а) возмущение по каналу регулирующего органа; б) возмущение по управляющему воздействию.

По сравнению с исходной аналитической настройкой (т.1 в табл. 1) все они дают значительный выигрыш в качественных показателях и могут быть рекомендованы для анализа подобных систем регулирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ротач В.Я. Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами. М.: Энергоатомиздат, 1985.

2. Ротач В.Я. Метод многомерного сканирования в расчетах автоматических систем управления //Теплоэнергетика. №10.2001.С. 33-38.

3. Ротач В.Я. К расчету систем автоматического регулирования со вспомогательными информационными каналами методом многомерного сканирования // Теплоэнергетика. №11.2001.С. 61-65.

4. Панько М.А., Харахорин Д.А. Расчет оптимальных настроек регулятора в автоматической системе регулирования с сигналом по производной // Сб. научных трудов “Теория и практика построения и функционирования АСУТП”.  МЭИ. 1998. С. 61-69.

5. Смирнов Н.И., Сабанин В.Р., Репин А.И. Оптимизация настроек автоматических систем регулирования с дифференциатором // Труды международной научной конференции  Control 2003. МЭИ. 2003. С. 159-165. 

6.  Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И. Оптимальный синтез АСР методом имитационного моделирования с использованием генетических алгоритмов оптимизации // Труды всероссийской научной конференции ИММОД 2003. Санкт-Петербург.: ФГУП ЦНИИ технологии судостроения. 2003. С. 87-91.













_1133008097.unknown

_1134199129.unknown

_1134200898.unknown

_1134202078.unknown

_1134204376.unknown

_1134204874.unknown

_1134206466.unknown

_1134286230.unknown

_1135428591.unknown

_1134287116.unknown

_1134286218.unknown

_1134205117.unknown

_1134205165.unknown

_1134205347.unknown

_1134204910.unknown

_1134205053.unknown

_1134204917.unknown

_1134204895.unknown

_1134204482.unknown

_1134204587.unknown

_1134204620.unknown

_1134204565.unknown

_1134204467.unknown

_1134203215.unknown

_1134203367.unknown

_1134204301.unknown

_1134203323.unknown

_1134202260.unknown

_1134202393.unknown

_1134203149.unknown

_1134202196.unknown

_1134201811.unknown

_1134201964.unknown

_1134202043.unknown

_1134201875.unknown

_1134201659.unknown

_1134201785.unknown

_1134201641.unknown

_1134199913.unknown

_1134200756.unknown

_1134200781.unknown

_1134200879.unknown

_1134200774.unknown

_1134200270.unknown

_1134200478.unknown

_1134200001.unknown

_1134199684.unknown

_1134199882.unknown

_1134199897.unknown

_1134199693.unknown

_1134199404.unknown

_1134199445.unknown

_1134199172.unknown

_1133032645.unknown

_1133774359

_1133873299

_1133874552.unknown

_1133950928.unknown

_1133950944.unknown

_1133873383

_1133874448.unknown

_1133873363

_1133873208

_1133873281

_1133873192

_1133854878.unknown

_1133855644.unknown

_1133854873.unknown

_1133854559.unknown

_1133033502.unknown

_1133085324.unknown

_1133085363.unknown

_1133085448.unknown

_1133085355.unknown

_1133033599.unknown

_1133085315.unknown

_1133033089.unknown

_1133033432.unknown

_1133032784.unknown

_1133030872.unknown

_1133031813.unknown

_1133032601.unknown

_1133032617.unknown

_1133032179.unknown

_1133031243.unknown

_1133031532.unknown

_1133031204.unknown

_1133009404.unknown

_1133009779.unknown

_1133030582.unknown

_1133009468.unknown

_1133008198.unknown

_1133004128.unknown

_1133005210.unknown

_1133007103.unknown

_1133007512.unknown

_1133007159.unknown

_1133007327.unknown

_1133005366.unknown

_1133007021.unknown

_1133005278.unknown

_1133005002.unknown

_1133005066.unknown

_1133005156.unknown

_1133005025.unknown

_1133004198.unknown

_1133004207.unknown

_1133004185.unknown

_1133003621.unknown

_1133003901.unknown

_1133003922.unknown

_1133004015.unknown

_1133003907.unknown

_1133003743.unknown

_1133003891.unknown

_1133003738.unknown

_1133003397.unknown

_1133003564.unknown

_1133003604.unknown

_1133003545.unknown

_1133003381.unknown

_1133003390.unknown

_1133003357.unknown

_1112437281.unknown

